南华县2023年第三季度水源水监测点水质监测信息

| 序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸钾指数（以O2计） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002Ⅱ类水）限值 |  |  | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- |
|  | 南华县集镇供水管理所(兴隆坝水库） | 2023-8-22 | 200 | 43 | --- | --- | 3 | 5 | 无 | 无 | 2.72 | --- | --- |
|  | 南华县集镇供水管理所(龙山水库） | 2023-8-22 | 180 | 22 | --- | --- | 2 | 3 | 无 | 无 | 3.12 | --- | --- |
|  | 南华县自来水厂 （入厂口） | 2023-8-23 | 210 | 27 | --- | --- | 2 | 3 | 无 | 无 | 2.9 | --- | --- |

填报单位（公章）：南华县疾病预防控制中心                                   填报人：罗利萍

单位负责人：周路昌                                                         填报时间：2023 年 9 月14 日

南华县2023年第三季度出厂水监测点水质监测信息

| 序号 | 水 厂 名 称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸钾指数（以O2计） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 二氧化氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭异味 | 无 | ≤3 | ≥0.3 | ≥0.1 |
|  | 南华县集镇供水管理所 | 2023-8-23 | <1×10 | 未检出 | --- | --- | 1 | <1 | 无 | 无 | 1.28 | 0.54 | --- |
|  | 南华县自来水厂 | 2023-8-23 | <1×10 | 未检出 | --- | --- | 1 | <1 | 无 | 无 | 1.60 | 0.51 | --- |

注：1、出厂水中消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）为0.3～4mg/L；二氧化氯（ClO2）为0.1～0.8mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：南华县疾病预防控制中心                                    填报人：罗利萍

单位负责人：周路昌                                                          填报时间：2023 年 9 月14 日

南华县2023年第三季度末梢水监测点水质监测信息

| 序号 | 采样点名称 | 采样时间 | 监 测 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 大肠埃希氏菌（MPN/100mL或CFU/100mL） | 耐热大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸钾指数（以O2计） | 消毒剂余量 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 游离余氯（mg/L） | 游离余氯（mg/L） |
| 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）指标限值 |  |  | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | ≤15 | ≤1 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | ≥0.05 | ≥0.02 |
|  | 县中医院 | 2023-8-23 | <1×10 | 未检出 | --- | --- | 1 | <1 | 无 | 无 | 1.76 | 0.22 | --- |
|  | 南华一中 | 2023-8-23 | 20 | 未检出 | --- | --- | 1 | <1 | 无 | 无 | 1.44 | 0.19 | --- |
|  | 县城建局 | 2023-8-23 | <1×10 | 未检出 | --- | --- | 1 | <1 | 无 | 无 | 1.52 | 0.23 | --- |
|  | 斗山社区 | 2023-8-23 | 10 | 未检出 | --- | --- | 1 | <1 | 无 | 无 | 1.84 | 0.19 | --- |
|  | 火星社区 | 2023-8-23 | <1×10 | 未检出 | --- | --- | 1 | <1 | 无 | 无 | 2.10 | 0.25 | --- |
|  | 虹山小区 | 2023-8-23 | <1×10 | 未检出 | --- | --- | 1 | <1 | 无 | 无 | 1.68 | 0.28 | --- |

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO2）≥0.02mg/L。

2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位（公章）：南华县疾病预防控制中心                                      填报人：罗利萍

单位负责人：周路昌                                                            填报时间：2023 年 9 月 14日